## Sheet1
（平成２7年４月検査） | [6 empty] | 【石見地域】
番号 | 分析項目 | 基準値 | 矢 上 簡易水道 | 日 和 簡易水道 | 日 貫 簡易水道 | 断魚飲料水 供給施設 | 獺越飲料水 供給施設
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | ０.004未満 | ０.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | 0.02～1.25 | 0.38 | 0.39 | 0.57
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.08～0.11 | 0.25 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | - | ０.004未満 | ０.004未満 | ０.004未満 | ０.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.06～0.09 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001～0.005 | 0.001～0.005 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001～0.003 | 0.001～0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001～0.014 | 0.001～0.016 | 0.01 | 0.006 | 0.001未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001～0.006 | 0.001～0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.001未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.025
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.02～0.03 | 0，01 | 0.01 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | 18.4 | 8.5 | 8.3 | 10，1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 7.5～11.9 | 8.8～10.7 | 11 | 9.7 | 14.4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | 44.3 | 16.5 | 9.8 | 12.7
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 56～83 | 59～135 | 62 | 58 | 68
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジャオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/l以下 | 0.3～0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.4
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 6.9～7.8 | 6.4～7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
※未満＝測定装置では、測定できない値（ほぼ、０に近い）
（平成２7年４月検査） | [6 empty] | 【瑞穂地域】
番号 | 分析項目 | 基準値 | 市 木 簡易水道 | 瑞 穂 西 簡易水道 | 瑞 穂 東 簡易水道 | 布 施 簡易水道
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001～0.002 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | 0.35 | 0.35～0.40 | 0.38
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.27
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | - | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06～0.11 | 0.06～0.08 | 0.06～0.12 | 0.1
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.004～0.010 | 0.003～0.010 | 0.003～0.009 | 0.001未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.002～0.006 | 0.002～0.003 | 0.002～0.004 | 0.002未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001～0.002 | 0.002～0.003 | 0.002～0.003 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.011～0.016 | 0.008～0.017 | 0.009～0.019 | 0.00１未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.002～0.004 | 0.002～0.003 | 0.02～0.005 | 0.02未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.005 | 0.003～0.006 | 0.004～0.007 | 0.001未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.007 | 0.005～0.007 | 0.011
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02～0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.04 | 0.01 | 0.05
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | 9.9 | 6.1～6.5 | 10.4
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.5～13.2 | 8.2～11.9 | 9.0～10.3 | 10
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | 4.9 | 7.4～7.7 | 35.5
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 51 | 45～55 | 39～41 | 93
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジャオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.3～0.4 | 0.5 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 6.8～6.9 | 6.6～7.１ | 6.7～6.8 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
※未満＝測定装置では、測定できない値（ほぼ、０に近い）
（平成２7年４月検査） | [6 empty] | 【羽須美地域】
番号 | 分析項目 | 基準値 | 口 羽 簡易水道 | 阿 須 那 簡易水道 | 上田飲料水 供給施設 | 長田飲料水 供給施設 | 宇都井飲料水供給施設
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | - | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | - | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | 0.002 | 0.006 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.79～1.19 | 1.06 | 0.24 | 0.16 | 0.25
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.08未満 | 0.15 | 0.08 | 0.08未満 | 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.10未満 | - | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | - | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | - | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | - | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.08～0.22 | 0.21 | 0.06 | 0.47
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.014
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.012
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001～0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.018
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.002未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.004
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.009 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.28
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02～0.11 | - | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03 | - | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.28
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.08 | - | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 7.3 | - | 11.8 | 9.6 | 8.4
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 10.4～10.5 | 10.4～12.0 | 7.6 | 6.5 | 9.3
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 22.6～29.9 | 32.1 | 67.7 | 50.7 | 9.2
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 63～75 | 70～77 | 123 | 121 | 62
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | - | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジャオスミン | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | - | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | - | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | - | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | - | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/l以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.9
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 6.3～6.4 | 6.2～6.7 | 8.1 | 7.5 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5～1.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.6
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
※未満＝測定装置では、測定できない値（ほぼ、０に近い）
※上田、長田、宇都井飲料水供給施設の検査データは指定管理者が実施された最新のものを記載しています。（H27年4月ではありません。）